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Техническое задание
на закупку 
Сплит-система (кондиционер) с учетом монтажа

	Характеристики помещения

	Предназначение
	Серверное помещение

	[bookmark: _GoBack]Место расположение, этаж
	2 этаж

	Основные

	Тип кондиционера
	сплит-система

	Тип блока кондиционера
	наружный, крепление к стене

	Тип внутреннего блока
	настенный

	Принцип работы
	инверторный

	Режимы работы
	охлаждение / обогрев

	Мощность охлаждения, кВт
	Не менее 5.3

	Мощность обогрева, кВт
	Не менее 5.35

	Рабочий диапазон температур, °C (обогрев)
	от -25 до +30 °C

	Рабочий диапазон температур, °C (охлаждение)
	от -15 до +50 °C

	Температурный режим в серверном помещении, °C
	от +18 до +24 °C

	Отвод конденсата
	На улицу

	Тип используемого хладагента
	R32 (или аналоги)

	Управление и индикация

	Авторестарт после пропадания питания
	Есть

	Самодиагностика неисправностей 
	Есть

	Ночной режим
	Есть

	Пульт дистанционного управления
	Есть

	Таймер включения/выключения
	Есть

	Датчики температуры и влажности
	Есть

	Регулировка направления воздушного потока
	Есть

	Режим автоматической поддержки температуры
	Есть

	Режим осушения воздуха
	Есть

	Регулятор скорости вращения вентилятора
	Есть

	Поддержка работы в режиме 24*7*365
	круглогодично

	Шум

	Шум внутреннего блока, дБ
	Не более 26

	Шум внешнего блока, дБ
	Не более 56

	Очистка воздуха

	Ионизация
	Есть

	УФ-лампа
	Есть

	Монтажные работы

	Гидравлика
	Монтаж гидравлической системы через 2 стены 8 метров, в декоративном коробе 

	Документация

	Документация по эксплуатации на русском языке
	Есть

	Гарантии

	Гарантия на оборудование, мес.
	не менее 36

	Гарантия на монтаж, мес.
	не менее 36
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