|  | УТВЕРЖДАЮ Главный врач УЗ «Брестская городская поликлиника № 2» __________Л.А. Никитюк «__» _________2025 года |
| --- | --- |

Техническое задание
на закупку

Сплит-система (кондиционер) с учетом монтажа

| Характеристики помещения |  |
| --- | --- |
| Предназначение | Серверное помещение |
| Место расположение, этаж | 2 этаж |
| Основные |  |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип блока кондиционера | наружный, крепление к стене |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Принцип работы | инверторный |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Мощность охлаждения, кВт | Не менее 5.3 |
| Мощность обогрева, кВт | Не менее 5.35 |
| Рабочий диапазон температур, °C (обогрев) | от -25 до +30 °C |
| Рабочий диапазон температур, °C (охлаждение) | от -15 до +50 °C |
| Температурный режим в серверном помещении, °C | от +18 до +24 °C |
| Отвод конденсата | На улицу |
| Тип используемого хладагента | R32 (или аналоги) |
| Управление и индикация |  |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Датчики температуры и влажности | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Режим автоматической поддержки температуры | Есть |
| Режим осушения воздуха | Есть |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | Есть |
| Поддержка работы в режиме 24*7*365 | круглогодично |
| Шум |  |
| Шум внутреннего блока, дБ | Не более 26 |
| Шум внешнего блока, дБ | Не более 56 |
| Очистка воздуха |  |
| Ионизация | Есть |
| УФ-лампа | Есть |
| Монтажные работы |  |
| Гидравлика | Монтаж гидравлической системы через 2 стены 8 метров, в декоративном коробе |
| Документация |  |
| Документация по эксплуатации на русском языке | Есть |
| Гарантии |  |
| Гарантия на оборудование, мес. | не менее 36 |
| Гарантия на монтаж, мес. | не менее 36 |

Зав. Сектора АСУ		Булей Е.В.